Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
Laboratorium Układy Kondycjonowania Sygnałów Pomiarowych
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
Laboratorium Metrologii Elektrycznej 2020/21

	Politechnika Rzeszowska
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
	Grupa


	1…………….....................

kierownik
2.........................................

3.........................................

4.........................................
	Data 


	Laboratorium Metrologii Elektrycznej
	
	
	

	POMIARY PARAMETRÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
	Nr ćwicz.
	
	Ocena

	
	6
	
	


I. Cel ćwiczenia


Zapoznanie się z aparaturą do pomiaru wartości parametrów instalacji elektrycznych.
II. Program ćwiczenia

l. Parametry instalacji elektrycznych.

2. Zasady pomiaru parametrów instalacji elektrycznych.

3. Badanie właściwości wyłącznika różnicowoprądowego
4. Pomiar napięcia oraz impedancji badanej instalacji 

III. Przebieg ćwiczenia
1. Dokonać przeglądu metod pomiarowych parametrów instalacji elektrycznych.

2. Zapoznać się z instrukcją obsługi i obsługą przyrządu Sonel MPI-5l0.

3. Dokonać pomiaru wybranych parametrów modelu instalacji elektrycznej.

4. Zapoznać się z funkcją rejestracji parametrów.

5. Wyniki pomiarów zestawić (wraz z określeniem dokładności) w tabelach.
IV. Miernik SONEL
Widok panelu przedniego miernika parametrów sieci -  SONEL model MPI-510 przedstawiony jest na rys.1.
[image: image16.png]B S-o MPI-510 [".\.

[





Rys.1. Panel przedni miernika parametrów sieci -  SONEL model MPI-510
Opis panelu przedniego miernika:
1 – Główne gniazdo pomiarowe

2 – Gniazdo cęgów i sterowania modułem pomiaru rezystancji izolacji przewodów wielożyłowych

3 – Gniazdo pomiarowe RE

4 – Gniazdo pomiarowe RISO+

5 – Gniazdo pomiarowe RISO-

6 – Gniazdo interfejsu RS 232C

7 – Elektroda dotykowa

8 – Klawisz włączenie/wyłączenia miernika

9 – Obrotowy przełącznik funkcji

10 – Klawisz uruchamiania pomiaru

11 – Zespół kursorów z autorepetycją

12 – Klawisz zatwierdzenie wybranej opcji

13 – Klawisz MENU

14 – Klawisz ESC

15 – Klawisz wył/wł. Podświetlania wyświetlacza

Za pomocą tego miernika można zmierzyć następujące parametry instalacji elektrycznych:

· Pomiary parametrów pętli zwarcia

· Badanie wyłączników różnicowoprądowych

· Pomiar rezystancji izolacji

· Pomiar rezystancji uziemienia

· Niskonapięciowy pomiar rezystancji

· Pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego, częstotliwości, mocy czynnej, biernej i pozornej oraz cosφ.
V. Badanie wyłącznika różnicowoprądowego
Schemat układu do pomiarowego do wyznaczania parametrów wyłącznika różnicowoprądowego przedstawiony jest na rys. 2.

W warunkach pracy normalnej wektorowa suma prądów płynących przez przekładnik jest równa zero, stąd w uzwojeniu wtórnym (nawiniętym na rdzeniu) nie indukuje się siła elektromotoryczna, przekaźnik spolaryzowany jest zamknięty, styki główne są zamknięte.
Jeżeli w badanym (chronionym) obwodzie pojawi się prąd upływowy (np. przez ciało człowieka do ziemi lub przez przewód PE), to wtedy suma prądów w oknie przekładnika będzie różna od zera. W uzwojeniu wtórnym indukuje się siła elektromotoryczna, która powoduje przepływ prądu przez cewkę przekaźnika spolaryzowanego. Jeśli prąd upływu przekroczy próg zadziałania wyłącznika (IΔn), przekaźnik spolaryzowany zostaje otwarty, zwalniając zamek i otwierając styki główne, a przez to odłączając zasilanie obwodu.
Przed rozpoczęciem badania wyłącznika różnicowoprądowego należy sprawdzić jego sprawność, naciskając po włączeniu napięcia przycisk „TEST”.
[image: image1.png]Badany uklad

Model sieci elektrycznej

Wylaeznik glévny w laboratorfum

L1213 N PE

\HH’
O

1
I
|
1
I
-

— - |
. Al S ea !
L 1
s ls 2a1ve !
5! . iy I |
VT 1 |
1! 2 1 ES |
- : . |
M3 | )

15 1





Rys.2. Układ do pomiaru parametrów wyłącznika różnicowoprądowego
Wyłącznik działa poprawnie jeśli prąd wyzwalający nie przekracza wartości dopuszczalnej I∆n.

W celu pomiaru prądu zadziałania wyłącznika dołączyć równolegle do transformatora obniżającego napięcie multimetr (wybrana funkcja pomiaru napięcia przemiennego) (V) oraz do zacisków modelu sieci elektrycznej podłączyć szeregowo opornik (R) (rys. 2). Na oporniku nastawić maksymalną wartość rezystancji. Jeśli wykorzystywany jest opornik dekadowy (w tym przypadku należy sprawdzić dopuszczalne wartości prądów IRdop rezystorów poszczególnych dekad, ma być I∆n ( IRdop ), wtedy pomiary prądu można zrealizować pośrednio, poprzez zaobserwowane wartości rezystancji Ri opornika dekadowego w moment zadziałania wyłącznika oraz zmierzonej wartości napięcia Uzas,i.
Za pomocą woltomierza na zaciskach modelu sieci elektrycznej zmierzyć wartość napięcia zasilania Uzas,i (około 27 -28 V) i wpisać do tabeli 1.
Zmniejszając wartość rezystancji opornika zaobserwować zadziałanie wyłącznika i do tabeli 1 wpisać zmierzoną bezpośrednio wartość prądu Ii lub wpisać wartość rezystancji opornika Ri, na podstawie której należy obliczyć wartość prądu.
Tabela 1. Wyniki pomiarów parametrów pracy badanego wyłącznika

	Lp.
	Uzas,i
	Ri
	Ii

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	
	
	
	Iśr=


Przeprowadzić obliczenia:

Przy pośrednim pomiarze prądu obliczyć wartości natężenia prądu zadziałania wyłącznika Ii:


[image: image2.wmf]i

i

zas

i

R

U

I

,

=


Wartość średnia prądu:


[image: image3.wmf]å

=

=

n

i

i

sr

I

n

I

1

1

=
Standardowe odchylenie prądu (rozrzut wartości prądu):


[image: image4.wmf](

)

å

=

-

-

=

n

i

sr

i

I

I

I

n

s

1

2

1

1

=
Standardową niepewność (standardowe odchylenie) wartości średniej prądu:


[image: image5.wmf](

)

n

s

s

I

u

I

I

sr

A

sr

=

=

=
Rozszerzoną niepewność wartości średniej prądu (dla poziomu ufności p = 0,95, współczynnik rozszerzenia z rozkładu t-Studenta dla n - 1 = 4 - 1 = 3 stopni swobody 
[image: image6.wmf](

)

182

,

3

3

95

.

0

95

.

0

=

=

t

k

):


[image: image7.wmf](

)

(

)

sr

A

p

sr

p

I

u

k

I

U

×

=

 =

Maksymalne odchylenie prądu od wartości średniej:

[image: image8.wmf]sr

I

I

I

-

=

D

+

max

max

=


[image: image9.wmf]min

max

I

I

I

sr

-

=

D

-

=


[image: image10.wmf](

)

=

D

D

=

D

-

+

max

max

max

,

max

I

I

I


Przedstawić wynik pomiaru natężenia prądu zadziałania wyłącznika w postaci: 

[image: image11.wmf](

)

sr

sr

wy

ł

I

U

I

I

95

.

0

±

=

 mA, p = 0.95:  
[image: image12.wmf]=

wy

ł

I


Maksymalna wartość prądu zadziałania wyłącznika: Imax =

Progowa wartość prądu zadziałania wyłącznika: IΔn =

Porównanie maksymalnej oraz progowej wartości prądu:  Imax        IΔn 

VI. Pomiar napięcia oraz impedancji w obwodzie roboczym
Do poprawnego wykonania pomiaru wykorzystywany jest układ pomiarowy przedstawiony na rys. 3.
[image: image13.png]lub





Rys.3. Schemat układu do pomiaru napięcia i impedancji pętli w obwodzie roboczym (L-N).
W celu wykonania pomiarów :

a. Przewody pomiarowe podłączamy zgodnie z rys. 3;

b. Obrotowy przełącznik funkcji 9 ustawić w położeniu UL-N,L-L ZL-N,L-L;
c. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis GOTOWY naciskamy przycisk START.

Napis gotowy informuje nas o tym, że napięcie na zaciskach L–N miernika mieści się w zakresie, dla którego można wykonać pomiar. W przeciwnym wypadku wyświetlany jest napis L-N. Wynik można wpisać do pamięci urządzenia lub naciskając przycisk ESC powrócić do pomiarów.
W tabeli 2 zapisać wyniki pomiarów parametrów f, Un, Ik oraz Zs (Zodcz).
Tabela 2. Wyniki pomiaru parametrów pracy badanego obwodu
	f [Hz]
	Un [V]
	Ik [A]
	Zodcz [Ω]
	Zobl [Ω]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Na podstawie zaobserwowanych wartości Un [V] oraz Ik [A] obliczyć i zapisać do tabeli 2 impedancję:


[image: image14.wmf]k

n

obl

I

U

Z

=


VII. Pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie L-PE zabezpieczony wyłącznikiem RCD
[image: image15.png]



Rys. 4. Pomiar napięcia i impedancji w obwodzie ochronnym (L-PE)
W celu wykonania pomiarów :

a. Przewody pomiarowe podłączamy zgodnie z rys. 4;

b. Obrotowy przełącznik funkcji 9 ustawić w położeniu ZL-PE RCD;
c. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis GOTOWY naciskamy przycisk START.

Pomiar  trwa ok. 30 sekund.
Tabela 3. Wyniki pomiaru parametrów pracy badanego obwodu
	f [Hz]
	Zs[Ω]
	R[Ω]

	
	
	

	
	
	


VIII. Wnioski

IX. Pytania kontrolne

l. Scharakteryzować nowoczesną aparaturę do pomiaru wartości parametrów instalacji elektrycznej.

2. Przedstawić parametry instalacji elektrycznych.

3. Omówić zasady pomiaru parametrów instalacji elektrycznych.LC.
X. Literatura

[1] Markiewicz H., Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa 2004.

[2] Lejdy B., Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, WNT, Warszawa 2005.
[3] Salata J., Pomiary parametrów instalacji elektrycznych w teorii i praktyce, Merserwis, Warszawa 2002.
3

Ćw. 6 /str. 1 

_1536989835.unknown

_1536991906.unknown

_1536992042.unknown

_1634554669.unknown

_1634518044.unknown

_1536991964.unknown

_1536991445.unknown

_1536989862.unknown

_1536989705.unknown

_1536989779.unknown

_1536989482.unknown

_1536989583.unknown

